TEMPLATE

RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE

2025

DSP COVASNA

- Nr. total zone de aprovizionare: 30 din care: Nr. ZAP Mari: 5,  Nr. ZAP Mici: 25

- Nr. total rezidenți în județ: 219645

- Nr. total de consumatori1: 144387 din care Nr. consumatori în ZAP Mari: 98593

- Sursa de apă ZAP Mari:  80% de profunzime, 20 % de suprafață,

- Volum de apă distribuit în ZAP Mari: 13402 mc/zi, Volum total de apă distribuit: 4905540 mc/an

- Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării de audit: 639

- Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale: 2783

- Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP:

- Amoniu - 1 analiză neconformă: ZAP Reci - 1;

- Aluminiu – 1 analiză neconformă: ZAP Baraolt - 1;

- Turbiditate – 2 analize neconforme: ZAP Baraolt - 1 ; ZAP Turia -  1;

- Fier – 5 analize neconforme: ZAP Baraolt - 2;  ZAP Vârghiș -  1; ZAP Turia -  1; ZAP Mereni – 1;

- E. coli – 3 analize neconforme: ZAP Turia – 1, ZAP Micfalău – 1; ZAP Vârghiș – 1;

- Enterococi – 3 analize neconforme: ZAP Turia – 1, ZAP Micfalău – 1; ZAP Vârghiș – 1;

- Bacterii coliforme – 3 analize neconforme: ZAP Turia – 1, ZAP Micfalău – 1; ZAP Vârghiș – 1;

- INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE:

- ZAP afectat BARAOLT

Sursa de apă: suprafață – Râul Kormos

Numărul consumatorilor posibil afectați: 130

Parametrul neconform: Aluminiu

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 556,28

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.04.23 – 2025.04.28;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor: 2025.04.25 – 2025.04.27;

Informarea consumatorilor: Restricții pentru consumatorii sensibili;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 130

Parametrul neconform: Turbiditate

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6,73

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.04.23 – 2025.04.28;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare; stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor2025.04.25 – 2025.04.27;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 130

Parametrul neconform: Fier

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6,73

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.02.19 – 2025.02.24; 2025.04.23 – 2025.04.28;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare; stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor: 2025.02.21 – 2025.02.23; 2025.04.24 – 2025.04.27;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

- ZAP afectat: RECI

Sursa de apă: profunzime

Numărul consumatorilor posibil afectați: 931

Parametrul neconform: Amoniu

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 1, 35

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.03.04 – 2025.03.10;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): altele

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor contaminate

Calendarul remedierilor2025.03.06 – 2025.03.10;

Informarea consumatorilor: interdicții de utilizare

- ZAP afectat: VÂRGHIȘ

Sursa de apă: profunzime

Numărul consumatorilor posibil afectați: 180

Parametrul neconform: Fier

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 441,2

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.07.08 – 2025.07.15;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: : înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare; stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor: 2025.07.10 – 2025.07.14;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 180

Parametrul neconform: E. coli

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.07.08 – 2025.07.16;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei;

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.07.10 – 2025.07.14

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 180

Parametrul neconform: Enterococi intestinali

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 12

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.07.08  – 2025.07.16;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei;

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.07.10 – 2025.07.14

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 180

Parametrul neconform: Bacterii coliforme

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 23

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.07.08  – 2025.07.16;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei;

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.07.10 – 2025.07.14

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

- ZAP afectat: MERENI

Sursa de apă: profunzime

Numărul consumatorilor posibil afectați: 524

Parametrul neconform: Fier

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 350

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.06.24 – 2025.06.30;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării

Calendarul remedierilor: 2025.06.26 – 2025.06.29;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

- ZAP afectat: MICFALĂU

Sursa de apă: profunzime

Numărul consumatorilor posibil afectați: 300

Parametrul neconform: E. coli

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 4

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.08.05 – 2025.08.12;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.08.08 – 2025.08.11;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 300

Parametrul neconform: Enterococi intestinali

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.08.05 – 2025.08.12;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.08.08 – 2025.08.11;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 300

Parametrul neconform: Bacterii coliforme

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 17

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.08.05 – 2025.08.12;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiență în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor2025.08.08 – 2025.08.11;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

- ZAP afectat: TURIA

Sursa de apă: profunzime

Numărul consumatorilor posibil afectați: 518

Parametrul neconform: Fier

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 350

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.06.24 – 2025.07.01;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare; stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor: 2025.06.27 – 2025.07.01;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 518

Parametrul neconform: Turbiditate

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 8

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.06.24 – 2025.06.30;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare; stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;

Calendarul remedierilor:2025.06.26 – 2025.06.30;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 518

Parametrul neconform: E. coli

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 7

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.06.24 – 2025.07.02;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei;

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.06.28 – 2025.07.01;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 518

Parametrul neconform: Enterococi intestinali

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 12

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.06.24 – 2025.07.02;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei;

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.06.28 – 2025.07.01;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

Numărul consumatorilor posibil afectați: 518

Parametrul neconform: Bacterii coliforme

Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 15

Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.06.24 – 2025.07.02;

Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): întreruperi neplanificate ale furnizării apei;

Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea, îndepărtarea biofilmului din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate

Calendarul remedierilor: 2025.06.28 – 2025.07.01;

Informarea consumatorilor: Notificare și instrucțiuni către consumatori, ex. interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere;

- Derogări

- ZAP:

- Sursa de apă: suprafață (nume)/profunzime: -

- Parametrul chimic supus derogării: -

- Valoarea concentrației admise pe perioada derogării: -

- Număr total de consumatori afectați: -

- Motivele solicitării derogării: -

- Durata derogării acordate: -

- Principalele măsuri și calendarul de remediere a neconformității:-

- Derogări acordate anterior pentru același parametru/perioada -

- Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ: 49 dezafectați

- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 22

- Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP: 0

- Numărul izvoarelor monitorizate de DSP: 22

- Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire: 0

- Numărul izvoarelor supuse interdicției de folosire: 0

- Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației:

- - înștiințarea UAT cărui aparține izvorul respectiv;

- – avertizarea populației prin afișare la loc vizibil a înscrierii Apa nu este de băut